## Sheet1
SUBSTATION LOADING IN MAY 2021
Sl No. | Substation | Installed Capacity | Power Capacity (MVA) | Peak Load (MW) | % Loading | Peak MVAR | Avg MVAR | n-1/ n-1-1 compliance
1 | Agarpada | 1x40 MVA, 132/33 kV | 40 | 14.68 | 38.63% | 3.76 | 1.9737
2 | Akhusingh | 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 14.1438 | 59.55% | 5.255 | 2.184
3 | Anandpur | 1x20+2x12.5 MVA, 132/33 kV | 45 | 21.8889 | 51.2% | 5.6162 | 4.512 | n-1
4 | Angul | 2x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 39.7058 | 41.8% | 9.31 | 6.1128 | n-1
5 | Argul | 2x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 18.416 | 19.39% | 3.252 | 0.073161 | n-1-1
6 | Aska | 3x40, 132/33 kV | 120 | 60.48 | 53.05% | 15.12 | 9.5687 | n-1
7 | Aska New | 2x160 MVA, 220/132 kV 1x40 MVA, 132/33 kV | 40 | 11 | 28.95% | 2.88 | 1.7136
8 | Balasore | 3x160 MVA, 220/132 kV 3x63 MVA, 132/33 kV | 189 | 85.11 | 47.4% | 24.7275 | 15.2899 | n-1
9 | Balimela | 1x40 +1x20 MVA, 220/33 kV | 60 | 14.992 | 26.3% | 2.332 | 1.4547 | n-1
10 | Balugaon | 1x40+1x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 72.5 | 34.0795 | 49.48% | 7.9078 | 5.6204
11 | Bangiriposi | 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 12.832 | 54.03% | 2.668 | 1.1794
12 | Banki | 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 13 | 34.21% | 3.068 | 1.5438 | n-1
13 | Barbil | 2x12.5MVA, 132/33kV | 25 | 11.65 | 49.05% | 4.2219 | 2.7714 | n-1
14 | Bargarh | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 87.2912 | 76.57% | 37.8975 | 17.8224
15 | Bargarh New | 1x160+1x100 MVA, 220/132 kV 1x12.5+1x40 MVA, 132/33 kV | 52.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | n-1-1
16 | Baripada | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 41.5812 | 36.47% | 10.3438 | 5.996 | n-1
17 | Barkote | 2x40 MVA, 220/33 kV | 80 | 20.7825 | 27.35% | 4.6687 | 2.7041 | n-1
18 | Barpali | 1x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 60 | 50.7 | 88.95% | 16.796 | 8.463
19 | Basta | 2x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 52.5 | 26.1319 | 52.39% | 7.4972 | 4.284 | n-1
20 | Berhampur | 2x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 63.025 | 66.34% | 21.1812 | 12.3798
21 | Betanati | 1x20 + 1x40 MVA, 132/33 kV | 60 | 12.856 | 22.55% | 3.528 | 1.661 | n-1
22 | Bhadrak | 2x160+1x100 MVA, 220/132 kV 3x63 MVA, 132/33 kV | 189 | 74.48 | 41.48% | 17.4 | 10.6886 | n-1
23 | Bhanjanagar | 2x160 MVA, 220/132 kV 2x40 + 1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 31.6418 | 33.31% | 7.9278 | 5.458 | n-1
24 | Bhawanipatna | 2x12.5 + 1x20 MVA, 132/33 kV | 45 | 17.7844 | 41.6% | 5.9 | 3.6378 | n-1
25 | Bhogarai | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 18.76 | 24.68% | 8.88 | 4.1346 | n-1
26 | Bhubaneswar | 3x63 MVA, 132/33 kV | 189 | 91.52 | 50.97% | 21.52 | 10.2761 | n-1
27 | Bidanasi | 1x160+2x100 MVA, 220/132 kV 2x63+1x40 MVA, 132/33 kV | 166 | 95.91 | 60.82% | 20.1325 | 10.0891 | n-1
28 | Boinda | 1x20+2x12.5 MVA, 132/33 kV | 45 | 17.8839 | 41.83% | 5.1049 | 2.9678 | n-1
29 | Bolangir | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 60.665 | 53.21% | 17.8112 | 12.7154 | n-1
30 | Bonai | 2x20 MVA, 220/33 kV | 40 | 13.92 | 36.63% | 2.984 | 2.1971 | n-1
31 | Boudh | 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 10.548 | 27.76% | 3.168 | 0.73461 | n-1
32 | Brajarajnagar | 1X40+3x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 41.156 | 43.32% | 12.012 | 6.8047 | n-1
33 | Budhipadar | 2x160 MVA, 220/132 kV 1x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 32.5 | 17.2688 | 55.93% | 4.225 | 1.0415
34 | Chainpal | 2x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 64.78 | 68.19% | 17.128 | 9.9961
35 | Chandaka | 2x160+2x100 MVA, 220/132 kV 3x63 MVA, 132/33 kV | 189 | 101.5387 | 56.55% | 28.21 | 15.7489 | n-1
36 | Chandbali | 1x40+1X20 MVA, 132/33 kV | 60 | 11.74 | 20.6% | 2.98 | 1.481 | n-1
37 | Chandikhole | 3x20 MVA, 132/33 kV | 60 | 35.4655 | 62.22% | 9.1483 | 5.8071 | n-1
38 | Chandpur | 1x20+2x12.5MVA, 132/33 kV | 45 | 14.9895 | 35.06% | 2.998 | 2.1697 | n-1
39 | Chhatrapur | 3x20 MVA, 132/33 kV | 60 | 23.0375 | 40.42% | 6.3398 | 3.776 | n-1
40 | Chhend | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 65.2062 | 57.2% | 14.825 | 8.1404 | n-1
41 | Chikiti | 1x40 MVA, 132/33 kV | 40 | 12.16 | 32% | 4 | 2.2897
42 | Choudwar | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 59.7437 | 52.41% | 16.5525 | 10.3971 | n-1
43 | Cuttack | 1X160+1x100 MVA, 220/132 kV 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 48.5738 | 42.61% | 8.8525 | 5.1704 | n-1
44 | Dabugaon | 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 18.212 | 76.68% | 4.024 | 1.8438
45 | Dhenkanal | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 51.28 | 44.98% | 14.9125 | 10.2377 | n-1
46 | Dhenkikote | 1x20 MVA, 132/33 kV | 20 | 6.128 | 32.25% | 1.012 | 0.393
47 | Digapahandi | 2x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 52.5 | 25.9094 | 51.95% | 6.3938 | 4.1391 | n-1
48 | Duburi | 1X160+2x100 MVA, 220/132 kV 2x40 MVA, 220/33 kV | 80 | 23.6313 | 31.09% | 5.1275 | 3.0862 | n-1
49 | Ganjam | 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 14.732 | 62.03% | 4.376 | 1.4131
50 | Ghens | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 47.44 | 62.42% | 26.6 | 0.31059
51 | Infocity-II | 2x40 MVA, 220/33 kV | 80 | 19.36 | 25.47% | 5.08 | 3.0065 | n-1
52 | Jagatsinghpur | 1x40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 43.2165 | 56.86% | 9.959 | 5.9267
53 | Jajpur Road | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 49.92 | 43.79% | 12.92 | 8.0019 | n-1
54 | Jajpur Town | 2x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 53.321 | 56.13% | 13.9698 | 8.6768 | n-1
55 | Jaleswar | 2x31.5+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 75.5 | 23.912 | 33.34% | 6.344 | 3.76 | n-1
56 | Jayanagar | 2x160 MVA, 220/132 kV 3x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 72.5 | 24.1789 | 35.11% | 8.001 | 4.145 | n-1-1
57 | Jayapatana | 2x160 MVA, 220/132 kV 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 14.0012 | 18.42% | 3.4268 | 1.9197 | n-1
58 | Jharsuguda | 2X40 MVA, 132/33 kV | 80 | 28.6 | 37.63% | 7 | 4.6811 | n-1
59 | Joda | 2x100+1X160 MVA, 220/132 kV 1x40+3x20 MVA,132/33 kV | 100 | 34.8125 | 36.64% | 12.1924 | 5.1264 | n-1-1
60 | Junagarh | 3x20 MVA, 132/33 kV | 60 | 27.596 | 48.41% | 6.7 | 3.8726 | n-1
61 | Kalarangi | 1x20+2x12.5 MVA, 132/33 kV | 45 | 14.2884 | 33.42% | 3.116 | 1.8102 | n-1
62 | Kalunga | 3X40 MVA, 132/33 kV | 120 | 56.368 | 49.45% | 7.6116 | 2.0784 | n-1
63 | Kamakhyanagar | 1x20+2x12.5 MVA, 132/33 kV | 45 | 11.78 | 27.56% | 2.52 | 1.5018 | n-1-1
64 | Kantabanji | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 18.28 | 24.05% | 5.04 | 1.9098 | n-1
65 | Karanjia | 1x20+2x12.5 MVA, 132/33 kV | 45 | 19.9281 | 46.62% | 4.1813 | 1.9216 | n-1
66 | Kasipur | 1x20 MVA, 220/33 kV | 20 | 1.828 | 9.621% | 0.168 | 0.043511
67 | Katapali | 1x160+2x100 MVA, 220/132 kV 1x40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 43.3071 | 56.98% | 16.6216 | 9.4401
68 | Kendrapara | 2x40+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 92.5 | 37.96 | 43.2% | 9.32 | 6.0877 | n-1
69 | Keonjhar | 2x20 MVA,220/33 kV | 40 | 23.54 | 61.95% | 4.948 | 1.6178
70 | Kesinga | 2X160 MVA, 220/132 kV, 1x40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 42.4352 | 55.84% | 14.8273 | 5.1804
71 | Kesura | 2x63 MVA, 132/33 kV | 126 | 43.7125 | 36.52% | 8.9187 | 4.4631 | n-1
72 | Khajuriakata | 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 8.456 | 22.25% | 1.612 | 1.0351 | n-1
73 | Khariar | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 35 | 46.05% | 10.36 | 6.053 | n-1
74 | Khuntuni | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 6.04 | 7.947% | 1.68 | 0.72448 | n-1
75 | Khurda | 4x40 MVA, 132/33 kV | 160 | 74 | 48.68% | 20.12 | 14.0397 | n-1-1
76 | Konark | 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 14.348 | 37.76% | 3.364 | 1.8453 | n-1
77 | Kuchinda | 2x20 MVA, 132/33kV | 40 | 17.3281 | 45.6% | 4.4094 | 2.7694 | n-1
78 | Lapanga | 2x315 MVA, 400/220 kV 2x160 MVA, 220/132 kV 1x20 MVA, 132/33 kV | 20 | 10.548 | 55.52% | 2.488 | 1.3802
79 | Laxmipur | 2x20MVA, 220/33kV | 40 | 12.048 | 31.71% | 2.824 | 1.2667 | n-1
80 | Malkangiri | 2x40 MVA, 220/33 kV | 80 | 18.32 | 24.11% | 4.88 | 2.8418 | n-1
81 | Mancheswar-B | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 21.24 | 27.95% | 6.36 | 3.6449 | n-1
82 | Maneswar | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 5.8864 | 7.745% | 1.5876 | 0.60385 | n-1
83 | Mania | 1x12.5+1x20 MVA, 132/33 kV | 32.5 | 8.552 | 27.7% | 2.316 | 0.67431 | n-1
84 | Marshaghai | 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 20.276 | 53.36% | 3.936 | 2.242
85 | Mendhasal | 3x315 MVA, 400/220 kV 2x100 MVA, 220/132 kV 2x20, 220/33kV | 40 | 2.66 | 7% | 0.928 | 0.61362 | n-1
86 | Mohana | 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 8.084 | 34.04% | 0.9 | 0.26026 | n-1
87 | Narasinghpur | 1x40+1x20 MVA, 220/33 kV | 60 | 10.432 | 18.3% | 2.244 | 1.5988 | n-1
88 | Narendrapur | 2x160 +1x100MVA, 220/132 kV 3x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 140 | 40.516 | 30.46% | 10.892 | 8.461 | n-1-1
89 | Nayagarh | 2x40+1x20 MVA, 220/33 kV | 100 | 66.04 | 69.52% | 17.2037 | 10.7078
90 | New Bolangir | 3x160 MVA, 220/132 Kv 1x40+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 52.5 | 7.24 | 14.52% | 1.44 | 0.69039 | n-1
91 | Nimapara | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 51.18 | 44.89% | 16.62 | 10.8598 | n-1
92 | Nuapara | 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 15.716 | 41.36% | 8.38 | 3.1562 | n-1
93 | Nuapatna | 1x40+1x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 72.5 | 32.7514 | 47.55% | 9.3765 | 5.951
94 | Olavar | 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 10.652 | 44.85% | 3.472 | 1.7646 | n-1
95 | Padampur | 1x40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 34.308 | 45.14% | 13.744 | 5.4231 | n-1
96 | Palasponga | 1x40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 31.232 | 41.09% | 8.54 | 4.4223 | n-1
97 | Paradeep | 2x160+1x100 MVA, 220/132 kV 3x20 MVA, 132/33 kV | 60 | 25.05 | 43.95% | 7.2091 | 3.906 | n-1
98 | Paralakhemundi | 3x12.5 MVA, 132/33 kV | 37.5 | 18.792 | 52.75% | 5.976 | 2.9781 | n-1
99 | Patangi | 1x20 MVA, 132/33 kV | 20 | 5.148 | 27.09% | 1.1 | 0.421
100 | Patnagarh | 1X40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 32.765 | 43.11% | 8.5144 | 4.7903 | n-1
101 | Pattamundai | 2x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 52.5 | 31.248 | 62.65% | 7.052 | 4.3383 | n-1
102 | Phulbani | 2x40+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 92.5 | 28.332 | 32.24% | 6.976 | 3.8693 | n-1
103 | Phulnakhara | 1x40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 41.988 | 55.25% | 10.688 | 6.8469
104 | Podagada | 1x12.5 MVA, 132/33 kV | 12.5 | 2.852 | 24.02% | 0.408 | 0.08003
105 | Puri | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 49.72 | 43.61% | 7.8 | 4.6958 | n-1
106 | Purusottampur | 2x12.5+1X20 MVA, 132/33 kV | 45 | 20.6034 | 48.2% | 6.2989 | 2.8447 | n-1
107 | Rairakhole | 3x12.5 MVA, 132/33 kV | 37.5 | 10.168 | 28.54% | 2.116 | 1.2578 | n-1-1
108 | Rairangpur | 2x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 52.5 | 23.9906 | 48.1% | 4.5875 | 2.8031 | n-1
109 | Rajgangpur | 3x40 MVA, 132/33 kV | 120 | 65.6 | 57.54% | 9.24 | 2.663 | n-1
110 | Ranasinghpur | 3x63 MVA, 132/33 kV | 189 | 112.65 | 62.74% | 26.71 | 14.926 | n-1
111 | Rayagada | 1x20+2x12.5 MVA, 132/33 kV | 45 | 8.864 | 20.73% | 2.728 | 1.639 | n-1-1
112 | Rengali | 2x20 MVA, 220/33 kV | 40 | 16.424 | 43.22% | 3.876 | 2.2492 | n-1
113 | Rourkela | 3x35+1x40 MVA, 132/33 kV 1x12.5 MVA, 132/25 kV | 157.5 | 59.28 | 39.62% | 13.6 | 9.3124 | n-1-1
114 | Salipur | 3x20 MVA, 132/33 kV | 60 | 36.7296 | 64.44% | 9.3814 | 5.959 | n-1
115 | Samagara | 2x160 MVA, 220/132 kV 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 1.668 | 4.389% | 0.352 | 0.05896 | n-1
116 | Sambalpur | 2x40+2x31.5 MVA, 132/33 kV | 143 | 70.4136 | 51.83% | 19.3264 | 13.6131 | n-1
117 | Shamuka | 2x31.5 MVA, 132/33 kV | 63 | 31.44 | 52.53% | 4.56 | 1.662 | n-1
118 | Somanathpur | 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 4.952 | 20.85% | 1.104 | 0.50485 | n-1
119 | Sonepur | 2x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 59.6349 | 62.77% | 19.9465 | 8.3228 | n-1
120 | Soro | 2x40+1x20 MVA, 132/33 kV | 100 | 60.4698 | 63.65% | 22.0805 | 10.4031
121 | Sunabeda | 1x20+2x12.5 MVA, 132/33 kV | 45 | 23.596 | 55.2% | 6.081 | 4.15 | n-1
122 | Sundargarh | 1x40+2x20 MVA, 132/33 kV | 80 | 35.105 | 46.19% | 7.7763 | 4.7766 | n-1
123 | Tentulikhunti | 2x20+1x12.5 MVA, 132/33 kV | 52.5 | 16.2851 | 32.65% | 3.6143 | 2.0558 | n-1
124 | Therubali | 2x100+1x160 MVA, 220/132 kV 2x12.5 MVA, 132/33 kV | 25 | 16.5 | 69.47% | 3.996 | 2.5166
125 | Tirtol | 2x40MVA, 132/33 kV | 80 | 17.12 | 22.53% | 4.96 | 2.239 | n-1
126 | Tusura | 1x20+1x40 MVA, 132/33 kV | 60 | 20.764 | 36.43% | 5.184 | 2.8821
127 | Udala | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 8.76 | 11.53% | 1.88 | 1.093 | n-1
128 | Umerkote | 2x20 MVA, 132/33 kV | 40 | 25.7 | 67.63% | 7.332 | 3.7335
129 | Unit-8 | 2x40 MVA, 132/33 kV | 80 | 28.4332 | 37.41% | 6.5712 | 3.7126 | n-1
N.B |  | Peak Load above 80% Power Capacity | 9573.5 | 3976.6967
|  |  | Nos. | %age
|  | Total Substations | 129
|  | n-1 Substations | 88 | 75.969
|  | n-1-1 Substations | 10 | 7.7519